Załącznik nr 7 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Nazwa zamówienia:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orla

Adres obiektu budowlanego:

teren Gminy Orla

Nazwy i kody zamówienia wg CPV:

| 31520000-7 | Lampy i oprawy oświetleniowe |
| --- | --- |
| 45316110-9 | Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego drogowego |
| 45316100-6 | Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego |
| 45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 71355200-3 | Wykonywanie badań |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Orla 
ul. Mickiewicza 5
17-106 Orla

Osoby opracowujące specyfikację techniczną

mgr inż. Roman Dębowski

Orla, marzec 2021 r.

Spis treści

1.	OPIS  OGÓLNY  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA	3

1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót montażowych	3

1.2.	Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe:	4

2.	WYMAGANIA CECH OBIEKTU DOTYCZĄCYCH ROZWIĄZAŃ MONTAŻOWYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH	4

3.	SPECYFIKACJIA TECHNICZNA ZASTOSOWANYCH GÓŁWNYCH MATERIAŁÓW	……………………………………………………………………………………………….6

3.1.	Oprawy uliczne	6

3.2.	Serwis gwarancyjny	8

3.3.	System sterowania	8

3.4.	Przewody	9

3.5.	Osprzęt liniowy	9

4.	TABELA NR 1 – Inwentaryzacja i Projekt oświetlenia ulicznego na terenie Orla	10

## OPIS  OGÓLNY  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót montażowych

Zakres modernizacji obejmuje:

- Demontaż 383 szt. istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw sodowych wysokoprężnych, dostawa i montaż 383 nowoczesnych opraw ze źródłami światła typu LED celem zwiększenia efektywności energetycznej i ekonomicznej oraz uzyskania właściwych parametrów oświetlenia zgodnie z norma PN-EN13201;

- Wykonanie dokumentacji technicznej i powykonawczej z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

- Demontaż 383 kpl. osprzętu elektrycznego opraw tj. przewodów w wysięgnikach, zabezpieczeń opraw i zacisków prądowych i dostawa  i montaż przewodów w wysięgnikach, zabezpieczeń opraw i zacisków prądowych

- Utylizacja materiałów z demontażu

Szczegółowe parametry inwestycji:

| Planowane prace | Ilość (szt./kpl/m) |
| --- | --- |
| Demontaż opraw oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem elektrycznymi źródeł światła [szt] | 383 |
| Zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami typu LED [szt] | 383 |
| Montaż osprzętu elektrycznego (przewody , zaciski, zabezpieczenia [kpl] | 383 |
| Utylizacja zdemontowanych materiałów w tym źródeł światła [kpl] | 1 |

Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji.

### Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe:

Modernizacja  oświetlenia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa mieszkańców. Celem modernizacji oświetlenia jest obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg. Istotnym efektem przeprowadzenia inwestycji zgodnie z niniejszym opracowaniem, będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego, o najwyższych parametrach użytkowych. Osiągnięcie powyższego celu pozwoli na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii oraz efektów ekonomicznych związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego.

## WYMAGANIA CECH OBIEKTU DOTYCZĄCYCH ROZWIĄZAŃ MONTAŻOWYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

Projekt zostanie zrealizowany z uwzględnieniem najkorzystniejszego rozwiązania - pod względem ekonomicznym.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

•    wszelkie sprawy związane z pracami projektowymi, dostawą i montażem  oraz poprawne działanie poszczególnych urządzeń

•    spójność pomiędzy podwykonawcami zapewniającą całkowitą kompatybilność sprzętu i robót, zarówno na poziomie poszczególnych części jak i całych systemów;

•    kompletność i poprawne funkcjonowanie wszystkich systemów.

Z uwagi na to, że ulice będą normalnie funkcjonować w czasie prowadzenia robót, ograniczenia w korzystaniu z  ulicy i dostępności do niej winny być uzgadniane przez Wykonawcę na bieżąco z Zamawiającym. Wykonawca winien, projektując, zastosować się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, wymogów dla dojazdów i prowadzenia prac na obiekcie. Koszty ubezpieczenia Robót będą ponoszone przez Wykonawcę. Wykonawca powinien podjąć wszelkie konieczne środki ostrożności, mające na celu zabezpieczenie wszystkich urządzeń, konstrukcji, dróg dojazdowych itp. przed uszkodzeniami związanymi z wykonywaniem przez niego  robót. W razie spowodowania przez Wykonawcę jakichkolwiek uszkodzeń, powinien on bezzwłocznie te uszkodzenia naprawić. Niedopełnienie tego warunku spowoduje wykonanie napraw przez Zamawiającego i  obciążenie Wykonawcy związanymi z tym kosztami.

Pozyskiwanie i próby materiałów: przed przystąpieniem do wykonania Robót Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia  szczegółowy wykaz materiałów, których zamierza użyć, wraz z wszelkimi świadectwami badań. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania świadectw, atestów i aprobat  technicznych w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają  wymagania umowy w czasie postępu Robót. Materiały użyte do budowy powinny spełniać wymogi norm polskich i norm branżowych i posiadać odpowiednie  certyfikaty. Dokumentem potwierdzającym możliwość zastosowania danego wyrobu jest aprobata techniczna dopuszczająca do stosowania. Od dostawcy wyrobu wymagana jest również deklaracja zgodności, wystawiona wyłącznie na jego  odpowiedzialność, potwierdzająca zgodność danego wyrobu z normami lub innymi dokumentami normatywnymi,  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowe zaświadczenia, dokumenty i informacje powinny być dostarczone na życzenie Zamawiającego (np. informacje o systemie jakości, wyniki badań). Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez  Zamawiającego. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w miejscach  uzgodnionych z Zamawiającym i w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego będą realizowana w technologii prac pod napiciem (PPN), w wyjątkowych przypadkach gdy prace nie będą mogły być prowadzone w technologii PPN dopuszczalne jest wyłączenie z pod napięcia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane uzgodnieniami realizacji robót z RE Bielsk Podlaski, dopuszczeniem do robót PPN jak i ewentualnymi wyłączeniami sieci należącej do PGE Dystrybucja Białystok. Wykonawca odpowiada za przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyskania zgód na prowadzenie robót w pasie drogowym i ponoszenia wszelkich kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.

## SPECYFIKACJIA TECHNICZNA ZASTOSOWANYCH GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW

### Oprawy uliczne

Oprawy oświetleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadać następujące minimalne właściwości i parametry:

- Oprawa wyposażona w panel z diodami LED który w razie uszkodzenia można wymienić bez konieczności wymiany całej oprawy.

- Panel LED wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie jego awarii umożliwi jego wymianę bez stosowania połączeń lutowanych.

- Każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, żeby w przypadku przepalenia się którejś z diod zmienił się jedynie strumień świetlny emitowany przez oprawę a nie jej rozsył światła (powinna być zachowana równomierność oświetlenia na całej powierzchni oświetlanej drogi).

- Korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego,

- Oprawa o szczelności komory optycznej IP 65, komory osprzętu elektrycznego IP 65, lub dla opraw jednokomorowych szczelność IP 65 dla całej oprawy

- Oprawa wyposażona w bez narzędziowy dostęp do komory zasilacza ze złączem odcinającym napięcie od zasilacza po jej otwarciu

- Budowa oprawy pozwalająca na wymianę modułu zasilającego,

- Klosz oprawy wykonany ze szkła hartowanego o odporności na uderzenia min. IK 08,

- Oprawa wyposażona w ochronę przeciwprzepięciowa na poziomie minimum 10kV

- Oprawa wyposażona w zabezpieczenie termiczne

- Oprawy wyposażone w uchwyt o średnicy 48-60mm pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od -20 do +20 stopni

- Temperatura barwowa użytych diod z zakresu barwy neutralny biały 4000K +/-10%,

- Wymagany wskaźnik oddawania barw minimum LED Ra≥70,

- Skuteczność świetlna oprawy (stosunek strumienia świetlnego wychodzącego z oprawy do mocy całkowitej oprawy) nie mniejsza niż 130lm/W

- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

- Żywotność źródła światła diod wyrażona parametrem L80B10 nie mniejsza niż  80 000 godzin pracy

- Oprawa wyposażona w gniazdo umożliwiające podłączenie sterownika dwukierunkowego dowolnego  producenta oraz umożliwiające sterownie pracą zasilacza oprawy

- Układy optyczne opraw powinny spełniać wymagania normy PN-EN 62471:2010 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.”,

- Oprawy wykonane w II klasie ochronności elektrycznej,

- Napięcie znamionowe 230V 50Hz, współczynnik mocy oprawy cos fi ≥0,93 (przy maksymalnym obciążeniu),

- zakres temperatury pracy oprawy: od -30°C do +35°C,

- oprawy muszą posiadać deklaracje zgodności CE oraz certyfikacje na znak ENEC lub równoważny. ENEC jest to ogólnoeuropejskie oznakowanie potwierdzające zgodność produktu z europejską normą EN dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, oraz świadczące o stosowanym w produkcji systemie zarządzania jakością,

- Oprawy proponowane do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe tzn. wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą montażu.

W celu potwierdzenia spełnienia minimalnych parametrów opraw oświetlenia ulicznego Wykonawca przedstawi karty techniczne lub inne dokumenty informacyjne zawierające potwierdzenie że proponowane oprawy spełniają wszystkie minimalne wymagania określone w punkcie 3.1. Ponad to oprawy muszą posiadać gwarancje producenta lub dystrybutora na okres wskazany w ofercie wykonawcy. Gwarancja musi zostać wydana na piśmie przez producenta opraw lub przez dystrybutora najpóźniej do dnia podpisania umowy.

### Serwis gwarancyjny

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na prace montażowo – instalacyjne, a także zamontowane materiały i urządzenia, w przedziale od 60 miesięcy do 96 miesięcy. Zamawiający wymaga zrównania okresu  odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy z okresem udzielonej gwarancji jakości, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonej awarii dotyczącej zrealizowanych prac montażowo-instalacyjnych, zamontowanych materiałów i urządzeń a w szczególności opraw oświetleniowych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii będzie następowało na piśmie za pomocą komunikacji elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. Jeżeli wykonawca nie usunie zgłoszonej awarii w terminie 7 dni Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie awarii podmiotowi trzeciemu i obciążyć Wykonawcę kosztami usunięcia awarii.

### System sterowania

Projektuje się zastosowanie systemem sterowania mocą opraw typu LED poprzez redukcję mocy oprawy w godzinach późnonocnych. Oprawa ma zostać wyposażona w zasilacz z wyjściem DALI lub 1-10 z możliwością  zaprogramowania systemu redukcji mocy w funkcji czasu przed jej zainstalowaniem na słupie. Zaprogramowany harmonogram redukcji mocy oprawy powinien wyglądać następująco:

od zmierzchu do godziny 22:00 moc opraw 100%,

od 22:00 do 00:00 moc opraw 70%,

od 00:00 do 04:00 moc opraw 50%.

Od 04:00 do świtu moc oprawy 100%,

Ostateczny harmonogram redukcji mocy oprawy zostanie określony przez Zamawiającego przed zainstalowaniem opraw i w tym celu Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca wystąpi do Zamawiającego po podpisaniu umowy o określenie harmonogramu redukcji. Wymaga się aby oprawa miała możliwość ustalenia co najmniej 4 przedziałów czasowych redukcji mocy. Oprawa ma zapewnić możliwość zmiany nastaw redukcji mocy co najmniej poprzez podłączenie do niej stosowanego sterownika.

### Przewody

Połączenie pomiędzy przewodem sieciowy a oprawą wykonać przewodem z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej, o przekroju żył 2,5mm2 – np. YDY 3x2,5 mm2.

### Osprzęt liniowy

Do połączeń przewodów należy zastosować zaciski izolowane jednostronnie i/lub dwustronnie przebijające izolację. Przewody fazowe zasilające oprawy należy zabezpieczyć przy pomocy izolowanych bezpieczników skrzynkowych z wkładkami topikowymi dobranymi do mocy opraw. Osprzęt służący do mocowania przewodów liniowych – izolowany – kompatybilny z typem przewodów. Osprzęt stalowy należy zastosować w wersji ocynkowanej.

| TABELA NR 1 – Inwentaryzacja i Projekt oświetlenia ulicznego na terenie Orla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inwentaryzacja |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektowane oprawy |  |  |  |  |  |
| L.p. | Miejscowość | Kategoria oświetlenia | Szerokość jezdni | Moduł | Odległośc słupa od jezdni | Wysokość zawieszenia oprawy | Rosdzaj słupa B-beton S-stal | Oprawa o mocy 70W | Oprawa o mocy 100W | Oprawa o mocy 150W | Moc [kW} | Oprawa LED moc 40W | Oprawa LED moc 50W | Oprawa LED moc 60W | MOC [kW] | Oszczędności |  |
| 1 | Dydule | M5 | 6,5 | 40 | 1 | 9 | B | 12 |  |  | 0,934 | 12 |  |  | 0,480 | 49% |  |
| 2 | Gradele | M5 | 5,5 | 40 | 4 | 9 | B | 16 |  |  | 1,245 |  | 16 |  | 0,800 | 36% |  |
| 3 | Koszele | M5 | 5,5 | 43 | 4 | 9 | B |  | 19 |  | 2,113 |  |  | 19 | 1,140 | 46% |  |
| 4 |  | M5 | 5,5 | 40 | 2 | 9 | B | 23 |  |  | 1,790 | 23 |  |  | 0,920 | 49% |  |
| 5 | Krywiatycze | M5 | 5,5 | 40 | 1 | 9 | B | 15 |  |  | 1,168 | 15 |  |  | 0,600 | 49% |  |
| 6 |  | M5 | 6,5 | 41 | 3 | 9 | B |  | 9 |  | 1,001 |  | 9 |  | 0,450 | 55% |  |
| 7 | Szczyty Now. Dzięć. | M5 | 5,5 | 40 | 2 | 9 | B | 32 |  |  | 2,491 | 32 |  |  | 1,280 | 49% |  |
| 8 |  | M5 | 6,5 | 40 | 1 | 9 | B |  | 16 |  | 1,779 | 16 |  |  | 0,640 | 64% |  |
| 9 | Wólka Wyganowska | M5 | 5,5 | 41 | 1 | 9 | B | 11 |  |  | 0,856 | 11 |  |  | 0,440 | 49% |  |
| 10 |  | M5 | 6,5 | 40 | 2 | 9 | B |  | 26 |  | 2,891 | 26 |  |  | 1,040 | 64% |  |
| 11 | Orla | M5 | 6,5 | 40 | 1 | 9 | B | 138 |  |  | 10,742 | 138 |  |  | 5,520 | 49% |  |
| 12 |  | M5 | 7,5 | 40 | 1 | 9 | B |  | 66 |  | 7,339 |  | 66 |  | 3,300 | 55% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 247 | 136 | 0 | 34,360 | 273 | 91 | 19 | 16,610 | 52% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 383 |  |  |  | 383 |  |  |  |  |  |